## Φύλλο1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 - 120
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Χώρα Προέλευσης |  |  | ΝΑΙ
είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου | ΝΑΙ
είναι ίδιας ονομαστικής ισχύος | ΝΑΙ
πληρούν τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commision: | ΝΑΙ
IEC 61215:2005 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ
IEC 61730-1:2007 ή ισοσύναμο | ΝΑΙ
IEC 61730-2:2007 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ
Η κατασκευάστρια εταιρία των πλαισίων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. | ΝΑΙ
Ελάχιστη Ισχύς: 270 W | ΝΑΙ
Μέγιστη Τάση συστήματος: 1000V | ΝΑΙ
Πινακίδα σήμανσης | ΝΑΙ
ΕΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 10 χρόνια εγγύηση του κατασκευαστή για το 90% της απόδοσης σε σχέση με την ονομαστική τιμή των φωτοβολταϊκών πλαισίων | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
ΕΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 25 χρόνια εγγύηση του κατασκευαστή για το 80% της απόδοσης σε σχέση με την ονομαστική τιμή των φωτοβολταϊκών πλαισίων | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
ΕΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 10 χρόνια εγγύηση προϊόντος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
τριφασικός | ΝΑΙ
βαθμός μέγιστης απόδοσης μεγαλύτερο του 95% | ΝΑΙ
προστασία τουλάχιστον IP 65 | ΝΑΙ
συμβατός με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από το Διαχειριστή του Δικτύου και να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ | ΝΑΙ
σύστημα προστασίας από νησιδοποιήση κατα DIN VDE0126-1-1 | ΝΑΙ
όρια τάσης και συχνότητας εντός των ορίων που θέτει ο Διαχειριστής του Δικτύου | ΝΑΙ
Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 | ΝΑΙ
ενσωματωμένο καταγραφικό δεδομένων | ΝΑΙ
να παρέχει η εταιρία πλατφόρμα στο Διαδίκτυο για τον απομακρυσμένο έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος | ΝΑΙ
Μέγιστη τάση εξόδου 260 | ΝΑΙ
Euro-eta 96,5% | ΝΑΙ
Τάση δικτύου / συχνότητα 230V/50Hz | ΝΑΙ
Παραμόρφωση <3% | ΝΑΙ
Συντελεστής ισχύος >0.99 | ΝΑΙ
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20°C έως +50°C | ΝΑΙ
ΕΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 10 χρόνια εγγύηση προϊόντος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
να είναι είτε από χαλύβδινα και γαλβανισμένα εν θερμώ στοιχεία - για εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη ατμόσφαιρα και προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 60μm κατά ISO/EN 1, EN 12944 - είτε από αλουμίνιο σύμφωνα με το ΕΝ 6005 | ΝΑΙ
δυνατότητα κλίσης 30 μοίρες | ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ DC
Ασφαλειοθήκες 15A DC | ΝΑΙ
Απαγωγούς υπέρτασης Τ1+Τ2 1000V DC | ΝΑΙ
Διακόπτη φορτίου 50Α DC | ΝΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ AC
Ασφαλειοδιακόπτη 40Α | ΝΑΙ
Απαγωγούς υπέρτασης Τ1+Τ2 | ΝΑΙ
Αυτόματο διακόπτη φορτίου | ΝΑΙ
πίνακας για τα ασθενή ρεύματα (internet, μετεωρολογικα δεδομένα) | ΝΑΙ
Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να είναι προστασίας IP65 | ΝΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ DC
Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένοι από επικασσιτερωμένο, λεπτοπολύκλωνο αγωγό χαλκού | ΝΑΙ
η μόνωση από δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές | ΝΑΙ
ο μανδύας από θερμοανθεκτικό, δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές μείγμα | ΝΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ AC
Tα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου ΗΟ7RN-F και τύπου J1VV-R/S κατά το πρότυπο IEC 60332-1-3. | ΝΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για το σύστημα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και τα μετεωρολογικά δεδομένα θα είναι τύπου UTP CAT6 | ΝΑΙ